## Лист1
[5 empty] | Адрес HEX | Код чтение | Запрос | lrc |  |  | проверка запроса на запись
название в меню НЕО-Газ | Номер регистра | Формат значения
настройки связи
мобильный оператор | 24 | строка
apn | 1 | строка
логин | 2 | строка
пароль | 3 | строка
минимальный уровень сигнала | HOLDING 40045 | UINT16, Поставщик и выше | uint16 | : | 9C6D | 03 | 01039C6D0001 | F2 | :01039C6D0001F2 | 06
минимальная температура отправки | HOLDING 40046 | INT16, Поставщик и выше | int16 | : | 9C6E | 03 | 01039C6E0001 | F1 | :01039C6E0001F1
записывать в журнал неудачные попытки | HOLDING 40075 | UINT16, 1-вкл, 0-выкл, Поставщик и выше | uint16 | : | 9C8B | 03 | 01039C8B0001 | D4 | :01039C8B0001D4
адрес и порт сервера нео | 64 | строка |  | :
сервер |  |  |  | :
синхронизация с сервером | COIL 4007 | TRUE - отправить, Пользователь и выше | coil | : | FA7 | 01
основные настрйоки |  |  |  | :
время и дата | HOLDING 9700 - тип (0-дата и время, 1-дата, 2-время), 9701-9706, Год (ГГ), Месяц, День, Час, Минута, Секунда. 9707 - применить 9708 - ошибка смены | UINT16, Поставщик и выше |  | : | 25E4 | 3 | 010325E40001 | F2 | :010325E40001F2
год (для записи) | HOLDING 9701 | UINT16 | uint16 | : | 25E5 | 03 | 010325E50006 | EC | :010325E50006EC | уточнить
месяц (для записи) | HOLDING 9702 | UINT16 | uint16 | : | 25E6 | 06
день (для записи) | HOLDING 9703 | UINT16 | uint16 | : | 25E7 | 07
час (для записи) | HOLDING 9704 | UINT16 | uint16 | : | 25E8 | 08
минуты (для записи) | HOLDING 9705 | UINT16 | uint16 | : | 25E9 | 09
секунды (для записи) | HOLDING 9706 | UINT16 | uint16 | : | 25EA | 10
день (чтение) | INPUT 30040 | UINT16 | input16
месяц (чтение) | INPUT 30041 | UINT16 | input16
год (чтение) | INPUT 30042 | UINT16 | input16
часы(чтение) | INPUT 30043 | UINT16 | input16
минуты(чтение) | INPUT 30044 | UINT16 | input16
сброс ошибок | COIL 4011 | TRUE - сбросить, Поставщик и выше | coil | : | FAB
| COIL 4013 | TRUE - сбросить, Поставщик и выше | coil | : | FAD
| COIL 4014 | TRUE - сбросить, Поставщик и выше | coil | : | FAE
| COIL 4015 | TRUE - сбросить, Поставщик и выше | coil | : | FAF
| COIL 4021 | TRUE - сбросить, Поставщик и выше | coil | : | FB5
| COIL 4022 | TRUE - сбросить, Поставщик и выше | coil | : | FB6
| COIL 4030 | TRUE - сбросить, Поставщик и выше | coil | : | FBE
| COIL 4033 | TRUE - сбросить, Поставщик и выше | coil | : | FC1
| COIL 4035 | TRUE - сбросить, Поставщик и выше | coil | : | FC3
| COIL 4038 | TRUE - сбросить, Поставщик и выше | coil | : | FC6
дисплей всегда включен | HOLDING 40023 | UINT16, 1-вкл, 0-выкл, Пользователь и выше | uint16 | : | 9C57 | 03 | 01039C570001 | 08 | :01039C57000108
автоматическая прокрутка меню | HOLDING 40024 | UINT16, 1-вкл, 0-выкл, Пользователь и выше | uint16 | : | 9C58 | 03 | 01039C580001 | 07 | :01039C58000107
показывать рабочий объем | HOLDING 40044 | UINT16, 1-вкл, 0-выкл, Поставщик и выше | uint16 | : | 9C6C | 03 | 01039C6C0001 | F3 | :01039C6C0001F3
функция мониторинга газоанализатора | HOLDING 40078 | UINT16, 1-вкл, 0-выкл, Поставщик и выше | uint16 | : | 9C8E | 03 | 01039C8E0001 | D1 | :01039C8E0001D1
Сохранить настройки | COIL 4001 |  |  | : | FA1 | 05 | 01050FA10001 | 49 | :01050FA1000149
период измерения температуры | HOLDING 40039 | UINT16 (значения 20,40,60) | uint16 | : | 9C67 | 03 | 01039C670001 | F8 | :01039C670001F8 | уточнить
системные настрйоки |  |  |  | :
коэффициент 1 | HOLDING 40029 | FLOAT32, СЦ и выше |  | : | 9C5D | 03 | 01039C5D0002 | 01 | :01039C5D000201
примпенять калибровку расхода | HOLDING 40079 | UINT16, 1-вкл, 0-выкл, Производитель | uint16 | : | 9C8F | 03 | 01039C8F0001 | D0 | :01039C8F0001D0
заводской номер | HOLDING 40035 | UINT32, Производитель | uint32 | : | 9C63 | 03 | 01039C630002 | FB | :01039C630002FB
типоразмер | HOLDING 40049 | UINT16, Производитель | uint16 | : | 9C71 | 03 | 01039C710001 | EE | :01039C710001EE | индекс типоразмера: 0- не определено, 1- 1.6, 2 - 2.5 и т.д.
тип клапана | HOLDING 40060 | UINT16, СЦ и выше | uint16 | : | 9C7C | 03 | 01039C7C0001 | E3 | :01039C7C0001E3 | 0 - не установлен, 1 - одинарный, 2 - двойной, 3 - шаровой
полярность клапана | HOLDING 40061 | UINT16, СЦ и выше | uint16 | : | 9C7D | 03 | 01039C7D0001 | E2 | :01039C7D0001E2 | 0 - прямая, 1 - обратная
сброс системных ошибок | COIL 4012 | TRUE - сбросить, СЦ и выше | coil | : | FAC | 01
сброс системных ошибок (лицензии?) | COIL 4016 | TRUE - сбросить, СЦ и выше | coil |  | FB0
Регистры лицензии | HOLDING 40400-40409 | HOLDING UINT16 Производитель |  | : |  | 03
активировать лицензию | COIL 1000 | СOIL - TRUE - записать и сохранить | coil | : | 3E8 | 01
Сохранить системные настройки | COIL 4005 | TRUE - сохранить, СЦ и выше | coil | : | FA5 | 01
обновить данные на сервере | COIL 4007 | TRUE - отправить, Пользователь и выше |  | : | FA7 | 01
поверка |  |  |  | :
режим поверки | HOLDING 40053 | UINT16, любой | uint16 | : | 9C75 | 03 | 01039C750001 | EA | :01039C750001EA
ограничение времени поверки | HOLDING 40054 | UINT16, любой | uint16 | : | 9C76 | 03 | 01039C760001 | E9 | :01039C760001E9
органичение объема поверки | HOLDING 40055 | FLOAT32, любой |  | : | 37 | 03 | 010300370001 | C4 | :010300370001C4
Объем на начало поверки | INPUT 30087 | DOUBLE64, любой |  | : | 7587 | 04 | 010475870004 | FB | :010475870004FB
Объем на конец поверки | INPUT 30138 | DOUBLE64, любой |  | : | 75BA | 04 | 010475BA0004 | C8 | :010475BA0004C8
накомпленный объем приведенный к 20 градусам | Объем на конец поверки - Объем на начало поверки |  |  | :
температура газа | INPUT 30074 | FLOAT32, любой | input32_float | : | 757A | 04 | 0104757A0002 | 0A | :0104757A00020A
начало поверки | COIL 4028 | TRUE | coil | : | FBC | 05 | 01050FBC0 | 2E | :01050FBC02E
статус поверки | HOLDING 40057 |  |  | : | 9C79 | 03 | 01039C790001 | E6 | :01039C790001E6
id процессора | INPUT 30095 | UINT32 | input32
id процессора | INPUT 30097 | UINT32 | input32
id процессора | INPUT 30099 | UINT32 | input32
| 10260000 | 9C8E20
:0170001000696E7465726E65742E74656C656B6F6DF7/r/n